［別紙１］

保安管理業務の細目

１．保安管理業務委託契約書（以下「契約書」といいます。）第２条第１項に基づき実施する受注者の保安管理業務は、発注者の保安規程に基づき、次の各号に掲げるとおりとし、その結果について発注者に報告すると共に経済産業省令で定める技術基準（以下「技術基準」といいます。 ）への不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合は、必要な指導又は助言を行います。

なお、電気機器、諸装置等の機能点検及び電気的連系がない部分の点検並びに発電装置の原動機の分解・整備、内部点検等については、受注者の受託する業務に含まないものとします。

（１）電気工作物の設置又は変更の工事についての設計の審査、工事期間中の巡視、点検（週１回以上）及び測定・試験

（２）電気工作物の維持及び運用が適正に行われるよう、定期的に行う電気工作物の巡視、点検及び測定・試験（以下「定期点検」といいます。）

なお、受注者は定期点検時に、発注者に、契約書第２条第２項に記載する日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常等があった場合は、保安業務担当者としての観点から点検を行います。

（３）電気工作物事故発生時の応急措置の指導及び事故原因探求並びに再発防止のためとるべき措置の指導、助言及び状況に応じての臨時点検

２．前項第１号及び第２号に定める点検の種類及び回数は別表 （巡視、点検及び測定・試験の基準） のとおりとします。

３．別表に記載する事項のうち、主要な事項の取扱いは次のとおりとします。

（１）年次点検は、年次点検Ⅰと年次点検Ⅱに区分し、契約開始後毎年１回年次点検Ⅱ、年次点検Ⅰ、年次点検Ⅰの順で実施します。ただし、前回の年次（停電）点検の結果が受注者の定める停電点検の延伸に係る要件を満たした場合は、年次点検Ⅰから実施できるものとします。また、年次点検は当該月の月次点検を併せて行うものとします。

（２）外観点検は、設備の異音、異臭、損傷、汚損、機械器具、配線の取付状態及び過熱の有無（サーモラベルによる過熱の判定を含む）、電線と他物との離隔距離の適否、接地線等の保安装置の取付状態等を、電気工作物の運転を停止しない状態で梯子その他の用具を用いず到達できる場所から目視等により実施します。ただし、設備の状況により運転を停止して点検することがあります。

４．受注者は、第１項に定める事項のほか、次に掲げる電気保安に関する業務を必要の都度行います。

（１）経済産業大臣又は中部近畿産業保安監督部長が電気関係法令に基づいて行う検査の立会い

（２）電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合の指導、助言

（３）その他受注者がこの契約を履行するため必要な事項

５．落雷及び水災による受電設備の損傷に対する保険での保証

受注者は、発注者の高圧受電設備が落雷又は水災により損傷した場合は、発注者の申し出により、受注者の加入する「受電設備保証保険」から、発注者の高圧受電設備を現状復帰させるために要した修理費を保険により保証するものとし、その内容は次のとおりとします。ただし、高潮及び地震・噴火による津波は保険の保証対象となりません。

（１）保険の対象となる受電設備（保険の目的）は、電気事業者との責任分界点から受変電設備内の低圧配線用遮断器又は開閉器の二次側端子までの機器・設備となります。

（２）保険の対象とならない受電設備は、上記以外の機器・設備、及び上記の間に設置されている「木柱、コンクリート柱、屋側、フェンス」。

（３）支払われる保険金（給付金）は、損傷を受けた受電設備を事故発生直前の稼働可能な状態に復旧するために要した費用（修理費）から、発注者の負担額（２万円）を差し引いた金額となります。なお、「改修のお願い」をしてあるものなど、事故の内容により保証できない場合があります。

（４）「受電設備保証保険」の内容等の変更については、受注者は発注者の了解を得ず保険会社との契約内容を変更できるものとし、変更した場合は、発注者に変更内容を通知します。

６．受注者の設置する低圧絶縁監視装置（以下「監視装置」といいます。）は、次の各号に掲げるとおりとします。

（１）受注者は、発注者の事業場の低圧電路の絶縁状態を監視するため、受注者の負担により監視装置を設置するものとし、常に正常に稼動するよう保守を行うものとします。

（２）発注者は、監視装置を設置する場所の提供、電灯配線など設備等の利用については、無償にて便宜を供するものとします。

（３）受注者は監視装置が警報基準（設定の上限値を５０ｍAとする。）以上の漏えい電流が発生している警報（以下「漏えい警報」といいます。）を、連続して５分以上受信した場合、又は５分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合は、受注者の定めた対応基準により対応を行うとともに、受注者はその受信記録を３年間保存するものとします。

（４）発注者は、受注者の設置した監視装置の善良なる保全に努めることとし、移設、取外、修理等を行わないものとします。万一、発注者の故意過失によって監視装置が損傷、紛失等をした場合にはその損害相当額を弁済するものとします。

（５）受注者は、この契約が解除又は失効した場合、監視装置を撤去するものとします。

以　上